|  |  |
| --- | --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  Муниципальное образование  городской округ город Райчихинск  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА РАЙЧИХИНСКААМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  (МДОАУ Детский сад № 31)  676770, ,г.Райчихинск, ул. Калинина, д. № 2  Тел (41647)2-22-09, e-mai 89098959391@mail.ru  ОГРН 1172801007895  ИНН/КПП 2806009387/ 280601001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

ИНФОРМАЦИЯ

по исполнению предписания

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 31 городского округа города Райчихинска Амурской области информирует Вас о предписаниях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предписание** | **Нарушение** | **Сроки исполнения** |
| **ПРЕДПИСАНИЕ № 36**  **Роспотребнадзора**  **Все здания** | Все здания дошкольного учреждения оборудованы системой вентиляции. Не предоставлены документы, подтверждающиеобследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха в зданиях детского сада по адресам: г. Райчихинск, ул. Калинина, 2, ул. Калинина, 3 и ул. Апанасенко, 5, | **29.01.2024** |
| В МДОАУ д/с № 31 г. Райчихинска во всех отделениях не организовано в 2021 году плановое обследование на заселенность членистоногими (тараканами) объекта, имеющего особое эпидемиологическое значение | **29.01.2024** |
|  |  |
| ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 10/1  **Апанасенко 5** | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности здания сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. (пожарная сигнализация) | 16.01.2023 |
| Уклон наружных открытых лестниц со второго этажа здания превышает допустимое значение 1:1 (более 45°). | 16.01.2023 |
| ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 12/1  Калинина 2 | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности здания сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. (пожарная сигнализация) | 16.01.2023 |
| ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 11/1  Калинина 3 | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности здания сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. (пожарная сигнализация) | 16.01.2023 |
| ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 13/1  Лиза Чайка 14 | Объект защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (помещение дошкольной образовательной организации) должен размещаться в отдельно стоящем здании, либо выделяться в самостоятельный пожарный отсек при размещении в жилых и общественных зданиях иного класса функцио-нальной пожарной опасности  (в здании школы класса функциональной пожарной опасности Ф 1.4). (разделительная стена) | 16.01.2023 |
|  | На объектах защиты запрещается эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности части здания, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности.(пожарная сигнализация) | 16.01.2023 |